## Арматура
Приложение №1 к договору поставки №_______ от "____" ____________ 2017 г.
Перечень и характеристики приводов, необходимых для создания экспериментального образца горновой газогенераторной установки
№ | Обозн. | Наименование | Среда | Значения параметров |  | Место установки | Необходимо | Тип | Ду | Труба | Тип присоединения | Питание привода | Управляющий сигнал | Датчик положения | Кран | Кол
|  |  |  | Температура | Давление
1. | М1 | Клапан запорный | Азот | 5-30 °C | 0,55-0,75 МПа | Трубопровод азота после азотной станции Ду 50 | привод + кран с ответными фланцами, прокладками,крепежом | Запорный | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | сухой контакт | концевики | необходимо подобрать | 1
2. | М2 | Клапан запорный | Азот | 5-30 °C | 0,1-0,3 МПа | Трубопровод после бункера шлюзования топлива Ду 50 Фото 11 | привод | Запорный | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | сухой контакт | концевики | Дисковый затвор Danfosss D71X-16 Dn50 | 1
3. | М3 | Клапан запорно-регулирующий | Пар | 150-300 °C | 0,8 МПа | Паропровод из ПГ Ду 80. Вентиль без маркировки Ру16 Фото 1, 2 | привод + кран с ответными фланцами, прокладками,крепежом | Регулирующий | Ду 80 | 87X3,5 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | необходимо подобрать (замена существующего) | 1
клапан с приводом
4. | М4 | Клапан запорно-регулирующий | Воздух | 80-150 °C | 0,8 МПа | На входе теплообменника (ТО) Ду 150 Фото 7, 8 | привод | Регулирующий | Ду 150 | 159 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | Дисковый затвор Danfosss D71X-16 Dn150 | 1
5. | М5, М6 | Клапан запорно-регулирующий | Синтез-газ | 100-200 °C | 0,55-0,65 МПа | Трубопровод из шлаковой ванны Ду 50 Фото 17 | привод + кран с ответными фланцами, прокладками,крепежом | Регулирующий | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | необходимо подобрать | 2
6. | М9, М10 | Клапан запорно-регулирующий | Вода техн. | 5-30 °C | 0,8 МПа | Трубопровод воды в шлаковую ванну Ду 50 фото 12-16 | привод | Регулирующий | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | Дисковый затвор Danfosss D71X-16 Dn50 | 2
7. | М11 | Клапан запорно-регулирующий | Вода техн. | 30-70 °C | 0,8 МПа | Трубопровод впрыска в охладитель Ду 32 | привод + кран с ответными фланцами, прокладками,крепежом | Регулирующий | Ду 32 | 38X4 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | необходимо подобрать | 1
8. | М12 | Клапан запорно-регулирующий | Вода техн. | 5-80 °C | 0,8 МПа | Трубопровод перед насосом Ду 50 | привод + кран с ответными фланцами, прокладками,крепежом | Регулирующий | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | необходимо подобрать | 1
9. | М13 | Клапан запорно-регулирующий | Вода техн. | 5-80 °C | 1,0 МПа | Трубопровод после насоса Ду 50 Фото 18 | привод | Регулирующий | Ду 50 | 57X3,5 | Фланцевый | 24В | 4-20 мА | концевики, 4-20 мА | Дисковый затвор Danfosss D71X-16 Dn50 | 1