## Slide 1
Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт
(ОАО «ВТИ»)
Москва 2018
Законодательство и нормативы выбросов SO2 в мировой энергетике и России

## Slide 2
Европейское законодательство
Директива 96/61/ЕС «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений
Директива 2001/80/ЕС «Об ограничении выбросов в воздух определенных загрязняющих веществ от крупных установок, сжигающих топливо»
Директива 88/609/ЕЕС «Об ограничении выбросов в воздух определенных загрязняющих веществ от крупных установок, сжигающих топливо»
Директива 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении и контроле загрязнений)

## Slide 3
Директива 2001/80/ЕС
Предельная концентрация SO2 в уходящих газах котельных установок согласно директиве 2001/80/ЕС
Вид топлива | Коэффициент избытка воздуха α, отн.ед. | Концентрация SO2, мг/м3, при тепловой мощности котла, МВт |  |  | 
 |  | 50-100 | >100-300 | >300-500 | >500
Установки, введенные до 27.11.2003 г. |  |  |  |  | 
Твердое | 1,4 | 2000 | 2000-400* | 2000-400* | 400
Жидкое | 1,167 | 1700 | 1700-400* | 1700-400* | 400
Установки, введенные после 27.11.2003 г. |  |  |  |  | 
Твердое | 1,4 | 850 | 200** | 200 | 200
Жидкое | 1,167 | 850 | 400-200* | 200 | 200
* Линейное снижение
** Линейное снижение от 850 до 200 мг/м3 для «заморских территорий»

## Slide 4
Директива 2010/75ЕС
Предельные концентрация SO2 в уходящих газах при сжигании твердого и жидкого топлива согласно директиве 2010/75/ЕС
Тепловая мощность к отельной установки, МВт | Концентрация SO2, мг/м3, при сжигании топлива |  |  | 
 | Уголь и другие твердые топлива | Биомасса | Торф | Жидкое топливо
Для установок, получивших лицензию до 07.01.2013 г. И пущенных в эксплуатацию до 07.01.2014 г.* |  |  |  | 
50-100 | 400 | 200 | 300 | 350
100-300 | 250 | 200 | 300 | 250
> 300 | 200 | 200 | 200 | 200
Для установок, которые будут действовать после 01.01.2016 г. |  |  |  | 
50-100 | 400 | 200 | 300 | 350
100-300 | 200 | 200 | 300 (250**) | 200
> 300 | 150** | 150 | 150** | 150
* для установок, получившие лицензию до 27 ноября 2002 г., и пущенные в эксплуатацию до 27 ноября 2003 г., и работающие не более 1500 часов в году (средняя величина за 5 лет), не должны превышать предельные значения SO2 – 850 мг/м3для установок 300 МВтт и менее и 400 мг/м3 для установок более 300 МВт
** для котлов с кипящим слоем

## Slide 5
ГОСТ Р 50831-95
1920-е
Организовано пылевидное сжигание углей
1929
Осуществлена теплофикация в Москве от ТЭЦ ВТИ
1930-е
1933
Введен в работу первый прямоточный котел
1940-е
1949
Освоено производство электронной аппаратуры ВТИ для авторегулирования технологических процессов
1950-е
Освоение энергоблока мощностью 150 МВт
1951
1955
1960-е
1961
Освоение энергоблока мощностью 200 МВт
Освоение энергоблока мощностью 300 МВт
1964
Освоение энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт
1968
1970-е
1973
1980-е
Освоение энергоблока мощностью 1200 МВт
1982
Тепловая мощность котлов Q, МВтт (паро-производительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы Sпр, %∙кг/МДж | Массовый выброс SOx на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SOx, кг/ту.т. | Массовая концентрация SOxв дымовых газах при α=1,4, мг/м3*
до 299 (до 420) | 0,045 и менее более 0,045 | 0,875 1,5 | 25,7 44,0 | 2000 3400
300 и более (420 и более) | 0,045 и менее более 0,045 | 0,875 1,3 | 25,7 38 | 2000 3000
* - при нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  | 
Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г.,
для твёрдых и жидких видов топлива

## Slide 6
ГОСТ Р 50831-95
Тепловая мощность котлов Q, МВтт (паропроизво-дительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы Sпр, %∙кг/МДж | Массовый выброс SOХна единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SOХ, кг/ту.т. | Массовая концентрация SOХ в дымовых газах при =1,4, мг/м3*
до 199 (до 320) | 0,45 и менее более | 0,5 0,6 | 14,7 17,6 | 1200 1400
200-249 (320-400) | 0,45 и менее более | 0,4 0,45 | 11,7 13,1 | 950 1050
250-299 (400-420) | 0,45 и менее более | 0,3 0,3 | 8,8 8,8 | 700 700
300 и более (420 и более) | - | 0,3 | 8,8 | 700
* - при нормальных условиях (температура 0С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  | 
Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г.,
для твёрдых и жидких видов топлива

## Slide 7
Российское законодательство
Постановлением Госстандарта Российской Федерации был введен в действие ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования», который ввел в действие новые нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для котельных установок ТЭС.
Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 398-р Разработка информационно-технологических справочников (ИТС) до 2018 г.
Федеральный закон №219 от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

## Slide 8
Нормативы выбросов SO2 в мировой энергетике
Предельные концентрации* SO2 , принятые для новых котельных установок в странах ЕС и России
Вид топлива | Тепловая мощность установки, МВтт | Предельные концентрации* SO2, мг/м3 |  | 
 |  | ЕС (Директива 2010/75/ЕС) | РФ(ГОСТ Р 50831-95) кот устан (введены 01.01.2001г.) | ИТС 38-2017 (технологические показатели НДТ)
 |  |  |  | Кот.устан. (введены 01.01.2001г.)
Твёрдое топливо | 50-100 | 400 | 1200-1400** | 1400
 | 100-199 | 200 | 1200-1400** | 1400
 | 200-249 | 200 | 950-1050** | 1400
 | 250-300 | 200 | 700-700** | 1400
 | 300 | 150 200*** | 700 | 1200
Жидкое топливо | 50-100 | 292 | 1200-1400** | 1400
 | 100-199 | 167 | 1200-1400** | 1200
 | 200-249 | 167 | 950-1050** | 1200
 | 250-300 | 167 | 700-700** | 1200
 | 300 | 125 | 700 | 1200
*- при α=1,4 ** - для приведённого содержания серы Sпр≤0,045 %∙кг/МДж и Sпр > 0,045 %∙кг/МДж, соответственно *** - для котлов с циркулирующим кипящим слоем или для котлов с кипящим слоем под давлением 1)-большее значение -для углей с Sr более 1% ( в регионах Сибирского Федерального округа) |  |  |  | 

## Slide 9
Нормативы выбросов SO2 в мировой энергетике
Предельные значения концентраций SO2 для действующих установок в странах ЕС и России
Вид топлива | Тепловая мощность установки, МВтт | Предельные значения концентраций SO2, мг/м3 |  |  | 
 |  | ЕС | Россия |  | 
 |  |  | РФ(ГОСТ Р 50831-95) Кот.устан. –(введены до 2000г.) | ИТС 38-2017 (технологические показатели НДТ) | 
 |  |  |  | Кот.устан. (проекты до 31.12.1981г.) | Кот.устан. (введены по 31.12.2000г.)
Твёрдое топливо | 50-100 | 400 | 2000-3400** | 4000 | 3000
 | 100-300 | 250 | 2000-3400** | 4000-58001) | 3000-58001)
 | 300 | 200 | 2000-3000** | 4000-58001) | 3000-58001)
Жидкое топливо | 50-100 | 292 | 2000-3400** | 3400 | 3400
 | 100-300 | 208 | 2000-3400** | 3400 | 3400
 | 300 | 167 | 2000-3000** | 3000 | 3000
* - при α=1,4 ** - для приведённого содержания серы Sпр=0,045 %∙кг/МДж и менее и Sпр более 0,045 %∙кг/МДж соответственно 1)-большее значение -для углей с Sr более 1% ( в регионах Сибирского Федерального округа) |  |  |  |  | 

## Slide 10
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
Теплотехнический научно-исследовательский институт»
(ОАО«ВТИ»).
Адрес: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14; Телефон: (495) 137-77-70 E-mail: vti@vti.ru
Спасибо за внимание!