| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по оперативному управлению |  |  | Первый заместитель генерального директора |  |  |
| ________________ / В.В. Мартынов/ |  |  | ________________ / Д.Н. Панфилов / |  |  |
| «___»_______________ 2018г. |  |  | «___»_______________ 2018г. |  |  |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

«Программно-аппаратный комплекс для определения технического состояния основного и вспомогательного оборудования»

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

  - Наименование и объем закупаемых товаров

Программно-аппаратный комплекс для определения технического состояния основного и вспомогательного оборудования в соответствии со Спецификацией №1(Приложение № 1 к ТЗ).

  - Сроки поставки товаров

Начало поставки - с момента заключения договора.

Окончание поставки - в срок не более 4 месяцев с момента перевода денежных средств.

  - Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара (продукции любого производителя), возможно только к позициям 1.5 (Таблица 1) и 2.7 (Таблица 2) Приложения №1 к ТЗ  Спецификация №1 при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований, указанных в п. 2.2. данного ТЗ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Место применения, использования товара

Москва, ул. Автозаводская, д. 14

  - Требования к товару

- Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным в 2017 г., должно быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке, маркировка оборудования должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя.

- Одновременно с поставкой оборудования поставщик предоставляет заказчику гарантию на поставляемое оборудование, срок и условия которой должны соответствовать условиям гарантийной поддержки, предлагаемой производителем оборудования.

  - Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Материалы  и  оборудование  должны  соответствовать   Спецификации №1   (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется.

  - Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

  - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийное обслуживание позиции раздела 1 (Таблица №1) и раздела 2 (Таблица №2)  Приложения №1 к ТЗ Спецификации №1 (за исключением позиций 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4) должно осуществляться Поставщиком в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на данную позицию исчисляется с момента передачи его Заказчику и устанавливается не менее 24 месяцев.

Гарантийное обслуживание датчиков контроля позиции 1.2 и 1.3. (Таблица 1) и 2.2, 2.3 и 2.4 (Таблица 2) Приложения №1 к ТЗ  Спецификация №1 исчисляется с момента передачи его Заказчику и устанавливается не менее 48 месяцев.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

  - Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

  - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка не подлежит возврату Поставщику.

  - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

  - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном или электронном носителях.

  - Требования к порядку расчетов

Порядок расчетов определяется в соответствии с разделом 2 проекта Договора поставки.

  - Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

  - Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта изготовления и поставки виброизмерительного оборудования и систем виброконтроля в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. Предоставление отзывов покупателей – желательное требование и будет рассматриваться как преимущество.

Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется.

  - Дополнительные требования к Поставщику

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае, если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (или дилерский договор, или сертификат, или письмо от производителя, или иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.

Наличие справки ФНС об отсутствии задолженности (об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов) не старше 3х мес.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение 1: Спецификация №1.

Приложение № 1 к	ТЗ

Спецификация №1

- Заказчик намерен приобрести «Программно-аппаратный комплекс для определения технического состояния основного и вспомогательного оборудования» в составе:

Таблица №1

| № | Наименование комплектующих и запасных частей | Ед. изм. | Количество в комплекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мультиплексор на 32 канала со встроенным блоком питания для подключения датчиков (22 пьезоэлектрических акселерометров, 8 вибропреобразователей для контроля смещений по зазору, 2 отметчика фазы) и автоматического опроса сигналов (Е14-440): 14 бит; 32 канала, 32 переключателя, 32 разъема XS9JK-4P/Y; 2 разъема USB 2.0., ±0,156 В...10 В; 400 кГц. ±5 В; 8 мкс., Интерфейс: USB 2.0. | Шт. | 1 |
| 1.2 | Пьезоэлектрический вибропреобразователь ВК-315А с выносной электроникой, рабочая температура датчика до 250 гр.С, 0,1-30мм/с, 3- 4400 Гц, выход по переменному току, подключение стандартное двухпроводное, кабель от датчика до предусилителя 7м в металлорукаве из нержавеющей стали с разъемом РС4ТВ со стороны предусилителя, подключение к предусилителю внешнего кабеля через разъем XS9JK-4P/V, внешний удлинительный экранированный кабель в ПВХ оболочке без металлорукава для подключения к блоку коммутации 15м с разъемами XS9JK- 4P/Y с двух сторон, калибровка | Шт. | 22 |
| 1.3 | Вихретоковый преобразователь виброперемещения ВК-316 с выносной электроникой, установочный зазор 1.5мм, диапазон 5-1000мкм, 3-1000Гц, 4мА/мм, кабель от датчика до предусилителя 7м без металлорукава с разъемом РС4ТВ со стороны предусилителя, подключение к предусилителю внешнего кабеля через разъем XS9JK-4P/Y, внешний удлинительный экранированный кабель в ПВХ оболочке без металлорукава для подключения к блоку коммутации 40м с разъемами XS9JK-4P/Y с двух сторон, калибровка | Шт. | 8 |
| 1.4 | Лазерный отметчик фазы для определения угла положения и оборотов ротора, магнитный штатив, кабель экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 40м с разъемами XS9JK-4P/Y | Шт. | 2 |
| 1.5 | Промышленный контроллер типа IPC-ATX-7220-A7/PSU 400W/Core i5- 2400/2GB DDR3-1600(2)/HDD1 Tb/DXD RW/Win7 Pro 32 bit, ПО Вибромониторинг | Шт. | 1 |
| 1.6 | Модуль ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в ПК для шины PCI Express L-502-X-X-D. АЦП: 16 бит / 2 МГц: Входных каналов: 16 диф. или 32 с "общей землей", Цифровые входы/выходы: 18/16, Синхронный цифровой ввод: 2 МГц (18 линий) и синхронный цифровой вывод 1 МГц (16 линий). Плата сбора для сбора и обработки данных вибрационных и тепломеханических параметров. | Шт. | 2 |
| 1.7 | Контейнер для хранения и переноски датчиков, отметчиков фазы и мультиплексора | Шт. | 1 |
| 1.8 | Устройство вывода информации скорость печати А4: 25 стр/мин — цветная, 25 стр/мин — монохромная. Скорость печати АЗ: 15 стр/мин — цветная, 15 стр/мин — монохромная. Разрешение: 1200x1200 dpi | Шт. | 1 |

Таблица №2

| № поз. | Наименование МТР, работ и услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Мультиплексор на 32 канала со встроенным блоком питания для подключения датчиков (пьезоэлектрических акселерометров и двух лазерных отметчиков) и автоматического опроса сигналов (Е14-440): 14 бит; 32 канала, 32 переключателя, 32 разъема XS9JK-4P/Y; 2 разъема USB 2.0., ±0,156 В...10 В; 400 кГц. ±5 В; 8 мкс., интерфейс: USB 2.0. | Шт. | 1 |
| 2.2 | Пьезоэлектрический вибропреобразователь ВК-310, 0,1-30мм/с, 10-1000 Гц, выход по переменному току, подключение стандартное двухпроводное, соединение датчик-кабель не разъемное, соединение кабель-блок коммутации разъемное (тип разъема XS9JK-4P/Y), кабель экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 25м, магнит на плоскость, поверка | Шт. | 19 |
| 2.3 | Датчик наклона +-5 мм/м 4-20мА, кабельная сборка 20м из них 5м в металлорукаве в ПВХ | Шт. | 6 |
| 2.4 | Датчик относительных линейных перемещений ВК-318.20, кабельная сборка 20м из них 5м в металлорукаве в ПВХ | Шт. | 4 |
| 2.5 | Лазерный отметчик фазы для определения угла положения и оборотов ротора, магнитный штатив, кабель, экранированный в ПВХ оболочке без металлорукава 40м с разъемами XS9JK-4P/Y | Шт. | 2 |
| 2.6 | Нормирующий преобразователь температуры | Шт. | 1 |
| 2.7 | Промышленный контроллер типа IPC-ATX-7220-A7/PSU 400W/Core i5- 2400/2GB DDR3-1600(2)/HDD1 Tb/DXD RW/Win7 Pro 32 bit, ПО Вибромониторинг | Шт. | 1 |
| 2.8 | Модуль ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в ПК для шины PCI Express L-502-X-X-D. АЦП: 16 бит / 2 МГц: Входных каналов: 16 диф. или 32 с "общей землей", Цифровые входы/выходы: 18/16, Синхронный цифровой ввод: 2 МГц (18 линий) и синхронный цифровой вывод 1 МГц (16 линий). Плата сбора для сбора и обработки данных вибрационных и тепломеханических параметров. | Шт. | 2 |
| 2.9 | Контейнер для хранения и переноски датчиков, отметчиков фазы и мультиплексора | Шт. | 1 |

- Требования к позиции 1.1 Приложения 1 к ТЗ Таблица 1:

Мультиплексор на 32 канала должен включать:

- Два модуля L14-440D

- Блок питания для датчиков виброскорости, относительного перемещения  и отметчиков.

  - Входные разъемы XS9JK-4P/Y для приема сигнала: с предусилителей датчиков виброскорости (21 шт.), с предусилителей датчиков  виброперемещения (8 шт.) и с отметчиков (1+2 шт.).

  - Разъем DRB-37F – 2шт. (ответные к разъемам DRB-37M в модуле L14-440D см. Рис 1), для ввода сигналов от датчиков виброскорости и отметчиков в модуль L14-440D через промежуточные переключатели.

  - Переключатели – 32 шт., которые используются либо для  подсоединения сигналов с датчиков виброскорости, виброперемещения  и отметчиков к разъемам DRB-37M модулей L14-440D, либо для закорачивания соответственных контактов на разъемах DRB-37M модулей L14-440D.

  - Соединения разъемов и переключателей (схему соединений разъемов и переключателей для модулей L14-440D см. ниже), рис.1.

Рис.1. Соединения разъемов и переключателей.

- Требования к позиции 1.5 Приложения 1 к ТЗ Таблица 1:

Допускается поставка промышленного  контроллера другого типа  не ниже заявленных характеристик поз. 1.5.

Программное обеспечение должно состоять из:

- Настроечных файлов, описывающих режимы опроса аналоговых сигналов и последующей их обработки. Настроечные файлы должны быть текстовыми и допускать ручное редактирование.

- Программы-конфигуратора, автоматически формирующей настроечные файлы.

- Программы сборщика, которая выполняет синхронный опрос аналогового сигнала с датчиков абсолютной и относительной вибрации помощью модулей L14-440D, разлагает его в спектр и архивирует полученные данные:

-Частота дискретизации спектра – не более  1 Гц.;

-Спектр содержит постоянную составляющую и первые 639 спектральных составляющих с фазами, а также:

а) для абсолютной вибрации - Ve  - суммарная с.к.з. виброскорости, , НЧВ – с.к.з. низкочастотной вибрации (суммарная с.к.з. с чатотой < оборотной), ВЧВ – с.к.з. высокочастотной вибрации (суммарная с.к.з. с чатотой > 2- ой оборотной) , S1/F1 – отдельно размах и фаза оборотной составляющей, S – суммарный размах вибрации опор;

б) для относительной вибрации (датчик виброперемещения) – S – суммарный размах относительной вибрации, S1/F1 – отдельно размах и фаза 1-ой оборотной составляющей.

- Параметры архива должны быть вынесены в настроечные файлы для возможности редактирования.

- Предусмотреть возможность ввода данных режимных параметров через OPC сервер АСУТП

- Предусмотреть возможность ведения облегченного архива с записью в архив только:

  - Для абсолютной вибрации - Ve  - суммарная с.к.з. виброскорости, V1/F1 – с.к. амплитуда и фаза оборотной составляющей виброскорости, V2/F2 – с.к. амплитуда и фаза 2-ой оборотной составляющей виброскорости, V3 - с.к. амплитуда 3-ей оборотной составляющей виброскорости, V4 - с.к. амплитуда 4-ой оборотной составляющей виброскорости, V5 - с.к. амплитуда 5-ой оборотной составляющей виброскорости, V6 - с.к. амплитуда 6-ой оборотной составляющей виброскорости, V7 - с.к. амплитуда 7-ой оборотной составляющей виброскорости, V8 -  с.к. амплитуда 8-ой оборотной составляющей виброскорости, V9 - с.к. амплитуда 9-ой оборотной составляющей виброскорости, НЧВ – с.к.з. низкочастотной вибрации (суммарная с.к.з. с чатотой < оборотной), ВЧВ – с.к.з. высокочастотной вибрации (суммарная с.к.з. с чатотой > 2- ой оборотной), S1/F1 – размах и фаза оборотной составляющей, S – суммарный размах вибрации опор;

  - Для относительной вибрации (датчик виброперемещения) – S – суммарный размах относительной вибрации вала, S1/F1 - размах и фаза 1-ой оборотной составляющей, S2/F2 - размах и фаза 2-ой оборотной составляющей, S3 - размах 3-ей оборотной составляющей, S4 – размах 4-ой оборотной составляющей, S5 – размах 5-ой оборотной составляющей, S6 – размах 6-ой оборотной составляющей, S7 – размах 7-ой оборотной составляющей, НЧВ – размах низкочастотной составляющей сигнала (суммарный сигнал с частотами < 1-ой оборотной), ZAZmin– минимальное значение динамического зазора (вычисляется только для пары датчиков установленных в одном сечении), Zx – Х составляющая всплытия вала, Zy – Y составляющая всплытия вала, ZAZ – зазор между датчиком и подшипником;

- Программы мониторинга выполняющей:

- Оперативный  просмотр текущих измерений;

- Постоперативный просмотр и анализ архивных данных, полученных программой сборщика;

- Возможность сброса фрагментов архива в текстовые файлы для последующего использования программой Excel из пакета Microsoft Office;

- Восстановление аналогово сигнала из сохраненного спектра;

- Балансировочной программы, позволяющей на основе собранных данных программой сборщика произвести балансировку валопровода.

- Должен быть представлен исходный программный текст всего программного обеспечения с пояснениями для осуществления его редактирования при необходимости.

- Требования к позиции 2.1 Приложения 1 к ТЗ Таблица 2:

Мультиплексор на 32 канала должен включать:

  - Два модуля L14-440D

  - Блок питания для датчиков виброскорости, относительного перемещения  и отметчиков.

  - Входные разъемы XS9JK-4P/Y для приема сигнала: с предусилителей датчиков виброскорости (18 шт.),  с датчиков  относительных смещений  (4 шт.), с датчиков наклонов 6 шт, температуры и с отметчиков (1+2 шт.).

  - Разъем DRB-37F – 2шт. (ответные к разъемам DRB-37M в модуле L14-440D см. Рис 1 ), для ввода сигналов от датчиков виброскорости и отметчиков в модуль L14-440D через промежуточные переключатели.

  - Переключатели – 32 шт., которые используются либо для  подсоединения сигналов с датчиков к разъемам DRB-37M модулей L14-440D, либо для закорачивания соответственных контактов на разъемах DRB-37M модулей L14-440D.

  - Соединения разъемов и переключателей (схему соединений разъемов и переключателей для одного модулей L14-440D см. ниже), рис.2.

  - Тестирующие кабели и разъемы:

    - Кабель соединяющий выходы ЦАП одного модуля L14-440D со входами АЦП другого модуля L14-440D согласно рис. 3.- 2 шт.

    - Разъем соединяющий выходы ЦАП  со входами АЦП одного и того же модуля L14-440D согласно рис. 3. - 2 шт.

    - Кабель, соединяющий выходы ЦАП одного модуля L14-440D со входами датчиков вибрации в блоке монтажном согласно рис. 3. - 2 шт.

Рис.2. Соединения разъемов и переключателей на 1-м и 2-м модулях L14-440D.

Рис.3. Тестирующие кабели

Рис4. Тестирующий разъем

- Требования к позиции 2.7 Приложения 1 к ТЗ Таблица 2:

Требование аналогично пункту 3 Приложение № 1 к ТЗ.