Приложение №1 (ТУ) к Техническому заданию

1. Технические условия  к  характеристикам основного оборудования, (ТУ).

1.1. Установки ультрафильтрации

| Технические требования к блокам ультрафильтрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Требуемое значение | Подтверждение Участника |
| Назначение | Подготовка воды для системы обратного осмоса |  |
| Производительность | 1020 м3/ч |  |
| Количество блоков в установке (раб+рез) | Не менее 6 (конфигурацию определяет поставщик) |  |
| Количество мембранных модулей в блоке | Определяет поставщик, но не менее 48 |  |
| Изготовитель модулей | Inge / DuPont / Pentair |  |
| Тип модулей | Напорные |  |
| Тип мембран | Половолоконные |  |
| Материал мембран | PESM |  |
| Удельный съем (flux) | Не более 60 л/(с*м2) |  |
| Размер пор мембран | 0,02-0,03 мкм |  |
| Направление фильтрации через мембраны | Изнутри-наружу |  |
| Конструкция блока | Блочно-модульная: на единой стальной несущей раме с расположением на ней всех коллекторов, арматуры и ультрафильтрационных модулей |  |
| Материал обвязки мембранного блока | Коллектора должны быть изготовлены из нержавеющей стали с патрубками для присоединения мембран, прочая обвязка может быть изготовлена из полимерных материалов |  |
| Комплект арматуры | Комплект дисковых затворов с пневмоприводом, в том числе регулятор расхода с пневмоприводом двухстороннего действия |  |
| Комплектация КИП | Расходомер, 3 Датчика давления, 3 Манометра |  |
| Дополнительная комплектация | Станция химической мойки, с емкостью и насосом, два винтовых компрессора с ресиверами |  |
| Габариты блока (с модулями, КИП и арматурой) (длина х ширина х высота) | Не более 8500 х 3400 х 3600 мм |  |

1.2. Установки обратного осмоса:

| Технические требования к блокам обратного осмоса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Требуемое значение | Подтверждение Участника |
| Назначение | Получение частично-обессоленной воды |  |
| Количество блоков в установке обратного осмоса | 6 |  |
| Минимальная производительность одного блока обратного осмоса | 60 м3/ч |  |
| Максимальная производительность одного блока обратного осмоса | 114 м3/ч |  |
| Степень отбора /Recovery | от 50 до 95% Обеспечить работу во всем диапазоне |  |
| Количество мембран в блоке | 120 |  |
| Изготовитель мембран | DOW / DuPont / Toray |  |
| Типоразмер мембран | 8040 |  |
| Тип модулей | Напорные |  |
| Количество мембран в каждом корпусе | 6 |  |
| Материал мембран | полиамид |  |
| Селективность мембран | Не менее 99,8% |  |
| Конструкция блока | Блочно-модульная: на единой стальной несущей раме с расположением на ней всех коллекторов, КИП, арматуры и корпусов мембран. В составе блока предусмотреть насос высокого давления и насос рециркуляции |  |
| Материал обвязки мембранного блока | Коллектора с давлением более 10 бар должны быть изготовлены из нержавеющей стали, прочая обвязка может быть изготовлена из полимерных материалов. Обеспечить отбор пермеата с обеих сторон каждого корпуса мембран. |  |
| Предварительная фильтрация | Обязательно наличие блока предварительной фильтрации с рейтингом 5 мкм: Корпус фильтра должен быть изготовлен из нержавеющей стали, фильтрующие картриджи -гофрированного типа. |  |
| Комплект арматуры | Комплект дисковых затворов с электроприводом, регулирующая арматура на напорном трубопроводе насоса высокого давления и линии концентрата, обратные клапаны на линиях пермеата, автоматическая арматура для сброса первой порции пермеата на вход блока, комплект пробоотборных кранов для отбора пермеата с каждого корпуса |  |
| Контроль расхода | Не менее трех расходомеров на линиях пермеата, рецикла и концентрата. Применение «ротаметров» не допускается. |  |
| Контроль качества пермеата | Прибор для измерения удельной электропроводности пермеата |  |
| Контроль давления | На каждом потоке должны быть установлены приборы для визуального и измерительного контроля давления (манометры и датчики давления): на трубопроводах исходной воды, напоре насоса ВД, между каскадами ОО, линиях пермеата и концентрата |  |
| Обязательная дополнительная комплектация | Предусмотреть линию рецикла с насосом, расходомером и регулятором |  |
| Станция химической мойки (на все блоки) | Станция химической мойки, с емкостью, насосами, узлом подогрева и блоком механической фильтрации с рейтингом не более 5 мкм. Предпочтение следует отдавать гофрированным фильтрующим картриджам. |  |
| Габариты блока (длина х ширина х высота) | Не более 11700 х 2100 х 3400 мм |  |