Приложение №4 к Техническому заданию

к договору поставки № _______

Задание на проектирование к поставляемому оборудованию

| № п/п | Основные требования | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования | - инвестиционная программа ООО «БГК» на 2019-2023 гг.; - Договор № на выполнение работ по техническому перевооружению водоподготовительной установки с внедрением установки обратного осмоса для Уфимской ТЭЦ-3 филиала ООО «БГК». |
|  | Эксплуатирующая организация | ООО «БГК» |
|  | Заказчик | ОАО «ВТИ» |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
|  | Место поставки оборудования | Химический цех Уфимской ТЭЦ-3 филиала ООО «БГК». Склад Заказчика. 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимская ТЭЦ-3. Назначение Уфимской ТЭЦ-3 — выработка электрической и тепловой энергии. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Объем работ Подрядчика (Поставщика) | В рамках технического перевооружения водоподготовительной установки Подрядчик обеспечивает выполнение своими силами или силами привлечённых им субподрядчиков следующих видов работ: - Разработку конструкторской документации на оборудование; - Выдачу исходных данных Генпроектировщику/Заказчику - Сопровождение прохождения Экспертизы промышленной безопасности (в части конструкторской документации, при необходимости). Экспертизу проходит Генпроектировщик; - Поставку оборудования; - Шеф-монтаж, пуско-наладку (участие при необходимости) и комплексные испытания оборудования (участие при необходимости) водоподготовительной установки; - Инструктаж (обучение) обслуживающего персонала. |
|  | Границы проектирования | Здание химического цеха Уфимской ТЭЦ-3 и территория, обозначенная на генплане (прилагается). |
| - Основные требования к исполнителю |  |  |
|  | Наличие необходимых разрешений | Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, в соответствие с, приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, но подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Представить выписки из реестра СРО на проектирование и выполнение работ (в области поставляемого оборудования) с указанием предела ответственности не менее суммы поданного предложения. |
|  | Требования к финансовой устойчивости | Представить бухгалтерскую отчетность за последние три года. Средний оборот исполнителя должен составлять не менее 1 млрд.рублей в год. |
|  | Требования к исполнению контрактных обязательств | Представить формы банковских гарантий н авансовый платеж (при его наличии), на исполнение гарантийных обязательств, на гарантийный период от банка, включенного в перечень банков согласованный с ООО «БГК». |
|  | Требования к необходимой квалификации исполнителя | Наличие опыта проектирования, поставки и пуско-наладки установок ультрафильтрации производительностью не менее 2/3 от проектируемой - 800 м3/ч – не менее 3 проектов, и установок обратного осмоса производительностью не менее 2/3 от проектируемой - 450 м3/ч – не менее 3 проектов. Предоставить референс-лист с указанием контактных лиц эксплуатирующей организации. |
|  | Требования к производственной мощности исполнителя | Представить описание имеющейся производственной площадки пригодной для производства требуемого типа и количества оборудования. Обеспечить возможность постоянного контроля процесса производства оборудования со стороны ОАО «ВТИ» и ООО «БГК». |
|  | Требования к контролю качества | Представить действующие сертификаты системы менеджмента контроля качества. Представить образцы плана контроля качества при изготовлении продукции и реализации аналогичных проектов. План должен включать контроль всех стадий проектирования и изготовления оборудования с указанием перечня документации, предоставляемой на каждом этапе контроля. Представить документы, подтверждающие наличие собственной лаборатории контроля качества сварных соединений и документы подтверждающие выполненный контроль качества сварных соединений (наличие лаборатории, результаты контрольных проверок качества сварных швов выполненных аттестованной лабораторией). Подтвердить наличие аттестованного персонала в области электротехники (электротехнической службы). |
|  | Требования к необходимым кадровым ресурсам исполнителя | Штатная численность компании должна составлять не менее 50 человек. Представить штатное расписание, список работников необходимой квалификации для обеспечения проектирования и производства оборудования (обязательно наличие в постоянном штате: руководителей проектов – не менее 3 человек, инженеров-технологов – не менее 2 человек, инженеров-проектировщиков систем электроснабжения и автоматизации – не менее 3 человек, инженеров-конструкторов – не менее 3 человек, монтажников – не менее 6 человек, сварщиков – не менее 2 человек) |
| - Основные требования к проектным решениям |  |  |
|  | Проектирование оборудования, требования к конструкции | Оборудование должно соответствовать Требованиям к техническим условиям к характеристикам оборудования и требованиям комплекта опросных листов |
|  | Подтверждение соответствия требованиям | На стадии подачи предложения исполнитель должен представить заполненные опросные листы, чертежи общего вида всего технологического оборудования, в том числе: - блок ультрафильтрации (с указанием материалов трубопроводов, количества и модели используемых мембран); - блок обратного осмоса (с указанием материалов трубопроводов, количества и модели используемых мембран; - насосные станции; - блоки хранения и дозирования реагентов; - станции химической мойки ультрафильтрации и обратного осмоса. Представленные исполнителем данные должны соответствовать требованиям п.3.1. |
|  | Режим работы установки | Конструкторскими решениями к поставляемому оборудованию обеспечить круглосуточный режим работы установки, 365 дней в году, с остановками резервных блоков для проведения CIP-моек. Конструкторскими решениями к поставляемому оборудованию обеспечить наличие достаточного количества резервных единиц оборудования и равномерную наработку отдельных единиц оборудования. |
|  | Параметры работы оборудования | Конструкторскими решениями к поставляемому оборудованию обеспечить расчетный срок службы мембранных элементов установок: Срок службы мембран УОО – не менее 5 лет, Срок службы мембран УФФ – не менее 7 лет. Подтвердить ожидаемый срок эксплуатации – представить перечень объектов, выполненных исполнителем, с указанием достигнутого срока эксплуатации мембран. Обеспечить наличие систем контроля целостности и диагностики мембран ультрафильтрации и обратного осмоса. На стадии подачи предложения представить: 1. расчеты показателей работы установки обратного осмоса на минимальной и максимальной производительности, выполненные в авторизованных программах расчета (согласно требованиям производителей выбранных поставщиком мембран). 2. данные по расчетному объему и составу сточных воды с установок. |
|  | Требования к разрешительной документации | На стадии подачи предложения представить копии Сертификатов/Деклараций о соответствии предлагаемого оборудования требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011. |
|  | Требования к предоставлению документации | 1. Вместе с оборудованием поставщик обязан предоставить техническую документацию на русском языке, в том числе: - Руководство по эксплуатации поставляемого оборудования, включая: • техническое описание и характеристики; • условия и режимы работы. - паспорта на поставляемое оборудование; - инструкции по монтажу оборудования; - сертификаты соответствия оборудования согласно действующему законодательству. - Инструкции по эксплуатации и работе ВПУ и отдельных единиц оборудования согласно требованиям Изготовителей. 2. Для всех средств измерений должны быть в наличии соответствующие сертификаты и/или другие документы, утвержденные соответствующими организациями России и разрешающими использование оборудования КИПиА на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством: - документы о прохождении поверки; - сертификат соответствия; - свидетельство об утверждении типа средств измерений; - методика поверки; - руководство по эксплуатации на русском языке; - паспорт с указанием назначенного срока службы, технических и метрологических характеристик, штампом заводской калибровки; 3. Для всего электрооборудования предусмотреть наличие: -однолинейных схем электроснабжения; - принципиальных электрических схем управления; - паспортов на применяемое оборудование. |
| - Иные требования |  |  |
|  | Особые условия | Конструкторские решения к поставляемому оборудованию должно учитывать условия действующего предприятия (стеснённые условия, непрерывное производство). |
|  | Требования к материалам, передаваемым Заказчику | Количество передаваемых экземпляров на электронном носителе — 1, на бумажном носителе — 4 экземпляра. |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| / / м.п. | / / м.п. |