Приложение № 1 к договору

№ _________ от __________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Техническое перевооружение конденсатно-питательного тракта энергоблока №3 Кармановской ГРЭС с установкой смесителя»

| № п./п. | Основные требования | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования | Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследование и разработка технических решений для усовершенствования режима работы системы регенерации бездеаэраторной тепловой схемы энергоблоков Кармановской ГРЭС на базе турбоагрегата К-300-240 при сниженных нагрузках». |
|  | Заказчик | АО «ВТИ» |
|  | Проектная организация |  |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
|  | Сведения об объекте капитального строительства (в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям) | 452697, РБ, г. Нефтекамск, село Энергетик, территория Промзона, строение 1, Кармановская ГРЭС филиал ООО «БГК», энергоблок ст.№ 3. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Этапы проектирования | 1. Разработка технических условий на изготовление инновационного опытно-конструкторского решения смесителя конденсатно-питательного тракта энергоблока №3 Кармановской ГРЭС; 2. Проведение тепло-гидравлических и прочностных расчетов смесителя для оптимизации его конструкции. Необходимо выполнить расчёт двух вариантов компоновки смесителя, оценить их стоимость и согласовать с Заказчиком выбор варианта. 3. Разработка технического проекта, включая комплекты технологической и рабочей конструкторской (РК) документации на изготовление опытного образца смесителя конденсатно-питательного тракта энергоблока. Необходимо выполнить привязку выбранного варианта смесителя к осям машзала на объекте для монтажа; 4. Проведение экспертизы проектной документации; 5. Разработка комплекта проектно-сметной документации для закупки МТР (включая стоимость нового смесителя) и проведения демонтажных работ старого и строительно-монтажных работ для установки нового смесителя. Сметная документации должна быть согласована с Заказчиком. |
|  | Срок начала и окончания проектирования | Начало: 5 сентября 2025 г. Окончание: 30 ноября 2025 г. |
|  | Идентификационные признаки зданий и сооружений | Указать уровни ответственности в соответствии с требованиями: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Вся техническая документация по данной работе должна соответствовать ЕСКД, ГОСТам, нормам и правилам по проектированию, строительству, эксплуатации объектов и сооружений, действующим для электроэнергетических предприятий и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе ГОСТ 2.610-2019 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. ГОСТ 2.701 2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. ГОСТ 7.32 2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ Р 15.011-96 СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. ГОСТ 15.101-98 СРПП. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. ГОСТ Р 15.301-2016 СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики. ГОСТ 3.1201-85 Единая система технологической документации. Система обозначения технологической документации ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению Состав проекта определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения. ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации. ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных. ГОСТ 21.502-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций. ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. ГОСТ 16504-81Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. ГОСТ Р 54193-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при выработке тепловой энергии ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования. ГОСТ 33855-2016 Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке Градостроительный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. гл. 38, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ; ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении»; Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ; Правила технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей Российской Федерации; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013. ПОТ ЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н; Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и соцразвития от 16.11.2020г. N 728н; РД 34.03.284-96 ''Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности'', СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); РД 153-34.1-35.145-2003 «Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации»; РД 153-34.1-35.523-2002 «Методические указания по оснащению рациональным объёмом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащённым АСУ ТП»; РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС»; СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования; СТО 70238424.27.100.078-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования; Действующими отраслевыми нормативно-техническими документами по проведению энергообследований, организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергооборудования, ведения учёта и отчётности в электроэнергетической отрасли; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013; Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, Утвержденное приказом ФСпоЭТиАН №116 от 25.03.2014 г. (Ростехнадзор). |
|  | Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком | Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства; |
|  | Инженерные изыскания и обследования | В объем работ не входит проведение инженерных изысканий. Перед проектированием выполнить предпроектное обследование, включая анализ технической и эксплуатационной документации. |
|  | Границы проектирования | - смеситель; - трубопроводы основного конденсата на входе в смеситель и выходе из него; - трубопроводы конденсата греющего пара до входа в смеситель |
| - Основные требования к проектным решениям |  |  |
|  | Схема планировочной организации земельного участка | Разработка раздела не требуется |
|  | Архитектурные решения | Разработка раздела не требуется |
|  | Конструктивные и объёмно-планировочные решения | Конструктивные и объёмно-планировочные решения должны обеспечить доступность оборудования, применяемого в проекте, для обслуживания и ремонта. |
|  | Сведения об инженерном оборудования, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
|  | Система электроснабжения | Разработка подраздела не требуется |
|  | Система водоснабжения | Разработка подраздела не требуется. |
|  | Системы водоотведения | Разработка подраздела не требуется. |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Разработка подраздела не требуется. |
|  | Сети связи | Разработка подраздела не требуется |
|  | Система газоснабжения | Разработка подраздела не требуется |
|  | Технологические решения | Компоновка оборудования должна обеспечить доступность обслуживания, удобство и механизацию ремонтных работ, соблюдение норм и правил противопожарной безопасности и требований норм безопасности труда. Материалы, применяемые для изготовления оборудования должны обеспечивать надежную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации. Смеситель должен обеспечивать пропуск и смешение потоков основного конденсата и конденсата греющего пара (КГП) из ПВД-7А,Б в диапазоне нагрузок энергоблока (40-100)% от Nном. Расход основного конденсата (ОК) после смесителя до 1200 т/ч с температурой до 170°С и давлением до 25 кгс/см2. Суммарный расход КГП из ПВД-7А,Б до 200 т/ч с температурой до 250 °С и давлением до 45 кгс/см2. Расход основного конденсата (ОК) до смесителя до 1000 т/ч с температурой до 150°С до 26 кгс/см2. Смеситель должен обеспечивать минимально возможное гидравлическое сопротивление основного конденсата, проходящего через него. Диаметры патрубков смесителя должны соответствовать присоединяемым трубопроводам. Желательно что бы габаритные размеры нового смесителя не превышали габаритные размерам старого (заменяемого) смесителя. Необходимо выполнить тепло-гидравлический и прочностной расчёт двух вариантов смесителя и согласовать с Заказчиком выбор лучшего варианта. Необходимо выполнить привязку выбранного варианта смесителя к осям на объекте для монтажа. Для контроля работы энергоблока ст. №3 при сливе КГП (конденсата греющего пара) из ПВД-7А,Б в смеситель должны быть предусмотрены следующие измерения, устанавливаемые в штатные места: - давление в ПВД-7 А, Б; - давление основного конденсата на всасе ПТН (на выходе из смесителя); - давление основного конденсата на напоре КЭН. Система измерительного контроля должна обеспечивать измерение: - давление кгп в ПВД-7 А, Б датчиком с классом точности не менее 0,5; - давление основного конденсата на всасе ПТН (на выходе из смесителя) датчиком с классом точности не менее 0,5; - давление основного конденсата на напоре КЭН датчиком с классом точности не менее 0,5. Контрольно-измерительные приборы должны быть внесены в государственный реестр СИ и иметь методику поверки. Отдельным томом должна быть разработана конструкторская документация на смеситель. |
|  | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | Разработка подраздела не требуется. |
|  | Проект организации строительства | Разработка раздела не требуется |
|  | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Разработка раздела не требуется |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Разработка раздела не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработка раздела не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Разработка раздела не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разработка раздела не требуется. |
|  | Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметную документацию разработать на основании разделов рабочей документации. Дополнительные требования к оформлению сметной документации отражены в п. 3.2 настоящего задания. |
|  | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | Разработка раздела не требуется |
|  | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности | Разработка раздела не требуется |
| - Иные требования |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации | Должна быть разработана проектная и рабочая документации (стадии П и Р); Состав рабочей документации должен включать следующие разделы: ТК – технологические коммуникации; Должно быть предоставлено заключение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) проектной документации (в случае её проведения); Должна быть разработана сметная документация. |
|  | Требования к составу сметной документации | Порядок составления смет и основные положения существующей сметно-нормативной базы Сметная документация на техническое перевооружение и реконструкцию (далее – ТПиР) составляется на основе следующих исходных данных: - техническое задание; - проектная (рабочая) документация, включая чертежи; - ведомости объёмов строительных и монтажных работ; - спецификации и ведомости потребности оборудования; - пояснительные записки к проектным материалам; - иные исходные данные в составе документации. При определении стоимости мероприятий по ТПиР приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод. При определении стоимости работ по ТПиР необходимо применять следующие сборники сметно-нормативной базы Минстроя России в актуальной редакции в порядке их приоритетности: - ФЕР/ТЕР; - ФЕРм/ТЕРм; - ФЕРп/ТЕРп; - ФЕРр/ТЕРр; - ФЕРмр/ТЕРмр; - Базовые цены на ремонт энергооборудования, ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»; - Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П. В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минстроя России); - ЕРмр (Сборники сметных нормативов, разработанные ООО «Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве»); - «Прейскуранты ОРГРЭС»; - ВУЕР, ВЕПР, ВСН и пр. ведомственные сборники; - В случаях отсутствия проектно-сметной документации на основании укрупненных показателей сметной стоимости, показателей по объектам — аналогам и др. укрупненных сметных нормативов. Для пересчёта в текущие (прогнозные) цены к базисной стоимости мероприятий, определённой на основании СНБ Минстроя России, могут применяться индексы на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. Уровень предельных значений поправочных индексов для пересчёта в текущие (прогнозные) цены к ценам сборников БЦ РЭО, Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВСН и т.п.) при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. При определении стоимости мероприятий по ТПиР в сметной документации при наличии соответствующих обоснований возможен учёт усложняющих факторов и условий производства, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в сборниках сметных норм и расценок, в Методических рекомендациях по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 519/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы». Определение стоимости работ по калькуляции В случае отсутствия в СНБ расценок в отношении отдельных работ по ТПиР, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определение стоимости по калькуляциям. Составление калькуляций на работы, не предусмотренные расценками СНБ Минстроя России, осуществляется в следующем порядке: - определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей, в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках Тарифных ставок; - определение Накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 N 812/пр, с учётом того вида основных работ в сметном расчёте, в отношении стоимости которого составляется калькуляция; - определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с методами, указанными в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр, федеральными/территориальными сборниками сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ/ТСЭМ), а также положениями МДС 81-3.99; - определение стоимости материально-технических ресурсов (далее — МТР) в соответствии с разделом 3 настоящих Рекомендаций; - определение дополнительных затрат, не учтенных СНБ, при необходимости (командировочные и т.п.). При составлении калькуляций для определения норм времени допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и иной действующей СНБ. В случае отсутствия норм времени в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утвержденных и применяемых Подрядчиком. На цены, определенные по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников СНБ Минстроя России и частей БЦ РЭО, а также Дополнений к ним. Определение стоимости МТР Материально-технические ресурсы, используемые при производстве работ по ТПиР, отражаются в сметной документации отдельными разделами: - МТР Подрядчика; - МТР Заказчика. Стоимость МТР в сметной документации определяется: - в базисном уровне цен — по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции; - в текущем уровне цен — по Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации; - в текущем уровне цен — на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в СНБ. Необходимо руководствоваться следующей приоритетностью при определении стоимости МТР в составе мероприятий по ТПиР: - на основе справочников Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ)/ Территориальных сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ); - на основе Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в разрезе субъектов Российской Федерации (СССЦ); - на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учётом при необходимости транспортных и заготовительно-складских расходов (далее — ТЗСР). Уровень ТЗСР при подаче предложений принимается на уровне, не выше установленного Заказчиком. Пересчёт текущей стоимости МТР в базисный уровень цен (в случае необходимости) рекомендуется осуществлять путём деления текущей стоимости, принятой по прайс-листам или счетам Поставщика, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на тот индекс, который будет применяться для пересчета стоимости мероприятия из базисного уровня в текущий (индекс к СМР или индексы по статьям затрат). При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ для учёта в сметной документации оптимальной стоимости при условии соответствия наименованию и типу используемого материального ресурса. При определении в сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов, необходимо указывать наименование организации и дату составления прайс-листа. К сметным расчётам должны быть приложены документы, обосновывающие стоимость МТР. При оформлении сметной документации по мероприятиям ТПиР с использованием МТР Заказчика, исключение указанных МТР из сметного расчёта производится до начисления лимитированных затрат. В соответствии с положениями МДС единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случае, когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций (включая импортные) по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001), не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ и не снижающие качественный уровень реконструируемого объекта (за исключением случаев, когда замена материалов произведена по требованию Заказчика). В случае если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться проектной документацией, ведомостями объёмов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации. Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли в ЛСР при применении СНБ Минстроя России При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчётах следует руководствоваться: Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869), с изменениями согласно актуальным письмам Минстроя России и иных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ. Необходимо учитывать распоряжения, письма, постановления и иные документы официальных уполномоченных органов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории РФ, вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и порядок применения коэффициентов к ним. Определение стоимости оборудования Цена приобретения оборудования может определяться на основании информации, предоставляемой отечественными и зарубежными производителями и поставщиками оборудования. Допускается определение стоимости оборудования в базисном уровне цен с использованием прейскурантов оптовых цен соответствующего периода. Пересчет базисной стоимости в текущий (прогнозный) уровень производится по соответствующим индексам изменения цен на технологическое оборудование, согласно ежеквартальным письмам Минстроя России. Запасные части могут быть включены в комплект поставки оборудования, при этом их стоимость учитывается в цене приобретения оборудования. В случае, когда запасные части не входят в комплект поставки оборудования, их стоимость учитывается дополнительно, исходя из спецификации на запасные части по ценам поставщиков и производителей. В состав затрат, относимых на стоимость оборудования, включаются: - приобретение технологической оснастки; - шеф-монтаж; - доводка на месте установки; - доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях крупногабаритного и тяжеловесного оборудования; - стоимость тары, упаковки, транспортные расходы и услуги снабженческо-сбытовых организаций, расходы на комплектацию, заготовительно-складские и прочие расходы. Определение уровня лимитированных и прочих затрат в составе ССР При составлении Сводного сметного расчёта (далее — ССР) руководящим документом является Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986)), актуальные письма и разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию, вносящие изменения в установленный порядок по составлению ССР. Наименования глав ССР должны соответствовать наименованиям, указанным Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Лимит затрат на возведение временных зданий и сооружений определяется не выше норм, приведённых в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-7 ССР. Лимит затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяется в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ, но не выше норм ГСН 81-05-02-2007 к строительно-монтажным работам, выполняемым в зимний период, по итогам глав 1-8 ССР, при этом: - по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не учитываются; - при производстве строительно-монтажных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются; - в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с таблицей 5 раздела 2 ГСН 81-05-02-2007. Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчёты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтверждённым расчётами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчётных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ТПиР определяется от итога глав 1-12 сводного сметного расчёта, показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не выше уровня, установленного Заказчиком — 2%. Указания по определению стоимости работ по ТПиР При составлении сметной документации необходимо руководствоваться «Общими положениями» и «Техническими частями» СНБ в актуальной редакции на момент формирования сметной документации. Перед составлением сметной документации необходимо провести выбор СНБ с учётом приоритетности, изложенной в разделе 1 настоящих Рекомендаций. В случае отсутствия «прямых» расценок в перечисленных СНБ (п. 1.3. настоящих Рекомендаций), допускается использовать расценки СНБ Минстроя РФ «применительно», при условии соответствия технологии и состава работ, указанных в расценке, производимым по факту. При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат. Коэффициенты за вредные и стеснённые условия труда должны быть обоснованы описанием условий труда на объекте в технических заданиях, ПОС, ППР, исходных данных и т.п. Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.). Требования к оформлению сметной документации Рекомендуемая форма смет для ТПиР, составленных на основании сборников ФЕР/ ТЕР приведена в Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986). В названии сметы должны содержаться ссылка на проект (чертежи) и полное название объекта ТПиР. Расход МТР и оборудования, учтенных в сметной документации, должен соответствовать объемам выполняемых работ и нормам расхода. По всем позициям сметы в отдельном столбце необходимо указывать трудозатраты на выполнение работ с итоговым суммированием в конце сметы. В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы. Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам. При применении повышающих или понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую или общую часть сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как основание для применения повышающих/понижающих коэффициентов к нормам. Сметная документация должна быть заполнена чётко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок. Сметная документация должна быть подписана её составителем. |
|  | Особые условия | Работы производятся в условиях действующего предприятия. |
|  | Требования к материалам, передаваемым Заказчику | Количество передаваемых экземпляров на электронном носителе – 1, на бумажном носителе – 2 экземпляра. |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _________________ / / м.п. | Директор по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования АО «ВТИ» _______________________/Д.В. Тарадай/ м.п. |