| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер АО «ВТИ» |  | Технический директор АО «ВТИ» |
| ________________ А.В. Парабин |  | ______________ И.А. Верховодов |
| «___»_______________ 2025 г. |  | «___»_______________ 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения управления эвакуации (СОУЭ) и внутренних противопожарных водопроводов (ВПВ) АО «ВТИ»

1.	Общие требования:

Поиск организации по ТО СПС, СОУЭ и ВПВ в строениях АО «ВТИ».

1.1	Требования к месту оказания услуг:

ТО СПС и СОУЭ АО «ВТИ» для строений по адресу: АО «ВТИ», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17.

ТО ВПВ АО «ВТИ» для строений по адресу: АО «ВТИ», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, стр. 2, 3, 4, 7, 10.

1.2	Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план):

Срок начала оказания Услуг: с даты заключения Договора.

Срок проведения работ составляет не менее 12 месяцев с даты подписания договорных отношений, до конца следующего календарного года.

1.3	Требования к условиям расчетов:

Расчеты за оказанные услуги производятся в соответствии с условиями договора, ежемесячно.

1.4	Требования к применяемым стандартам и прочим правилам:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации».

- Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний$

- ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

-	ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 50130-4-2017 «Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации»;

- ГОСТ 34714-2021 Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ПУЭ-98 Правила устройства электроустановок;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- Приказ, Правила по охране труда Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ, Правила по охране труда Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ Р 58752-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства подмащивания. Общие технические условия;

- Техническая документация заводов-изготовителей оборудования, предусмотренного проектом;

- РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудоления охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;

- Руководства по эксплуатации используемого оборудования;

- Исполнительная документация на СПС, СОУЭ и ВПВ.

2.	Содержание, объём и описание услуги:

2.1	Входной аудит состояния СПС, СОУЭ и ВПВ с оформлением акта проверки, дефектных актов и заключения о соответствии проектной документации и эксплуатируемой системы.

2.2. Обслуживание списка СПС и СОУЭ, указанного ниже в таблице 1, согласно регламента технического обслуживания по таблице 2:

Перечень оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Таблица 1

Перечень смонтированного оборудования системы СПС, СОУЭ АРМ ОРИОН ПРО (Системный блок «IN WIN» и LCD монитор 16 дюймов BENQ тип G2255, ключ сервера Болид №33302018)

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемо-контрольный | С2000 КДЛ | шт. | 10 |
| 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000 КПБ | шт. | 8 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт. | 4 |
| 4 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | C2000- Ethernet | шт. | 4 |
| 5 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС | шт. | 3 |
| 6 | Шкаф электрический распреде-лительный 650х500х220 с монтажной панелью | IP 54 ЩМП 08 | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель адресный пожарный ручной | ИПР 513-3А | шт. | 50 |
| 8 | Извещатель адресно-аналоговый пожарный дымовой | ДИП 34А-02 ДИП 34А-03 | шт. | 418 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | С2000-ИП | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 101-1А-А 3 | шт. | 21 |
| 11 | Адресный расширитель двухзонный | С2000 АР2 | шт. | 7 |
| 12 | Резервированный источник питания | РИП 12RS | шт. | 4 |
| 13 | Аккумулятор свинцовый герметичный (12В/17 А*ч) | ST 12-17 | шт. | 10 |
| 14 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 | шт. | 82 |
| 15 | Оповещатель звуковой | ООПЗ-12 | шт. | 104 |

Перечень смонтированного оборудования С2000М (адресно-аналоговая)

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемо-контрольный | С2000 КДЛ | шт. | 1 |
| 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000 КПБ | шт. | 3 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-45 | шт. | 482 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-83СМ | шт. | 20 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-41М | шт. | 50 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | ИПДЛ52СДМ | шт. | 2 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 36 |
| 9 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 | шт. | 72 |
| 10 | Оповещатель звуковой | ООПЗ-12 | шт. | 96 |
| 11 | Блок индикации | С2000БИ | шт. | 1 |
| 12 | Прибор приемо-контрольный | Сигнал 20 п SMD | шт. | 2 |
| 13 | Прибор приемо-контрольный | С2000-4 | шт. | 3 |
| 14 | Прибор приемо-контрольный | Синал 10 | шт. | 5 |
| 15 | Аккумулятор свинцовый герметичный (12В/7 А*ч) | ST 7-17 | шт. | 9 |
| 16 | Резервированный источник питания | РИП 12RS | шт. | 9 |

Регламент технического обслуживания СПС и СОУЭ таблица 2

1. Система пожарной сигнализации (СПС)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание (ТО) извещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 месяцев | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 1 | Г.1 При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра. (ИП дымовой (03.1)) (ИП тепловой (03.1)) (ИП линейный дымовой (03.1)) (ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1)) Г.2 При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра (ИПР - ручной (03.1)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.1 Пункт Г.2 |
|  | Контроль функционирования один раз в год |  | Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП. Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка. (ИП дымовой (03.1)) Б.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществляют изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществляют указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Не допускается применение источников тепла, которые могут привести к повреждению ИП или возгоранию. Контроль функционирования точечных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 ºС допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 ºС, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом (в том числе воздействием магнита, активации кнопки и т.п.). (ИП тепловой (03.1)) Б.2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП проводят согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. (ИП линейный дымовой (03.1)) Б.2.15 Контроль функционирования восстанавливаемых линейных тепловых ИП осуществляют с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Контроль функционирования линейных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 °С допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 °С, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом. (ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.7 Пункт Б.2.8 Пункт Б.2.12 Пункт Б.2.15 |
| 2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 месяц | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 2 | Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков). Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений. (Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.4 |
|  | Контроль функционирования один раз в 3 месяца |  | Б.2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и т. д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены. Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП. Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.25. Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. Б.3 Контроль исправности линий связи СПС Б.3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью. Б.3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП. Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Требования к имитации неисправности линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта. Б.3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП. Требования к имитации неисправностей линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта. 4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации, рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность. Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитация неисправности должна осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Для радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум за последним ИП в линии. Для кольцевых (в том числе с ответвлениями) линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум: - между ЗКПС; - между ручными и автоматическими ИП в одной ЗКПС; - за последним ИП в каждом ответвлении линии связи (при их наличии). (Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.22 Пункт Б.2.23 Пункт Б.2.24 Пункт Б.2.25 Пункт Б.3.1 Пункт Б.3.2 Пункт Б.3.3 Пункт Б.3.4 ГОСТ Р 59638-2021 Пункт 4.14 |
| 3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 месяц | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3 | Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму (Блок питания, источник питания не резервированный (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.3 |
|  | Осмотр один раз в 3 месяца | ГОСТ Р 59638-2021 Пункт Б.2.25 | Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.25. Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. (Блок питания, источник питания не резервированный (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Пункт Б.2.23 Пункт Б.2.24 Пункт Б.2.25 |
|  | Контроль функционирования один раз в 6 месяцев | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3 | Б.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин. Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры: - соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют; - разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют; - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания. При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес. Б.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес. Б.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 ч и более. При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 мес. При второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес при снижении данного параметра до 85 % и менее. Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 36 мес, начиная с даты производства аккумуляторной батареи. Б.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости. Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес. (Блок питания, источник питания не резервированный (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.21 Пункт Б.2.25 Пункт Б.2.27 Пункт Б.2.28 Пункт Б.2.29 |
| 4. ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 4 | Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования. (Модуль ввода вывода (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Г Пункт Г.5 |
|  | Контроль функционирования один раз в год |  | Б.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль. Б.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляют путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой. При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль. (Модуль ввода вывода (03.2)) | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б2.19 Пункт Б.2.20 |
| 5. Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями | ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 5 | Б.4.2 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации. При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована. Б.4.3 В программе комплексных испытаний на работоспособность СПС должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков. Б.4.4 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке. Б.4.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП. Б.4.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений. Б.4.7 Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы. Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее извещение. Б.4.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей. Б.4.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены. | ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.4.2 Пункт Б.4.3 Пункт Б.4.4 Пункт Б.4.5 Пункт Б.4.6 Пункт Б.4.7 Пункт Б.4.9 Пункт Б.4.10 |

2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 1 | 6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ. (Оповещатель речевой (04)) (Оповещатель световой (лампа) (04)) (Световой указатель (04)) (Оповещатель звуковой (04)) (Оповещатель свето-звуковой (04)) (Громкоговоритель уличный (04)) | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 6.3.1 |
| 2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 2 | 6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ. (Блок питания, источник питания не резервированный (04)) (Блок питания, источник питания резервированный (04)) | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 6.3.1 |
| 3. Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками Проверить при первичном обследовании единожды Проверить при первичном обследовании единожды | ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 3 | 7.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация. 7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ: а) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности; б) обеспечение уровней доступа; в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи; г) активацию пожарных оповещателей; д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи; е) выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией; ж) уровень звукового давления; и) беспроводные линии связи; к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещатель. 7.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный. Б.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью. Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения: - средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными); - средствами измерения звукового давления (шумомеры); - средствами измерения времени (секундомеры); - средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.); - частотомером. Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ. Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом. Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах. Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности: а) для звукового пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя; - измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека; б) для речевого пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует проводить на уровне головы спящего человека; - активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем. Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии. Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи. Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом. Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи –имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии. При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора. Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально. Б.7 Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации. Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не выше 25 °. C При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют. Б.8 Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом. Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей). Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом. Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ. Б.10 СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если: - пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией изготовителей; - результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; - в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ. | ГОСТ Р 59639-2021 Пункт 7.1 Пункт 7.2 Пункт 7.4 ГОСТ Р 59639-2021 Приложение Б Пункт Б.1 Пункт Б.2 Пункт Б.3 Пункт Б.4 Пункт Б.4.1 Пункт Б.5 Пункт Б.5.1 Пункт Б.6 Пункт Б.7 Пункт Б.8 Пункт Б.9 Пункт Б.10 |

2.3	Обслуживание оборудования ВПВ, указанного ниже в таблице 3, согласно регламента технического обслуживания из таблицы 4

Оборудование ВПВ, Таблица 3

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес расположения: ул. Ленинская Слобода д.23, строение 2 |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарный кран внутреннего противопожарного водопровода | КПЛ-50 | шт. | 8 |
| Адрес расположения: ул. Ленинская Слобода д.23, строение 3 |  |  |  |  |
| 2 | Противопожарный кран внутреннего противопожарного водопровода | КПЛ-50 | шт. | 18 |
| Адрес расположения: ул. Ленинская Слобода д.23, строение 4 |  |  |  |  |
| 3 | Противопожарный кран внутреннего противопожарного водопровода | КПЛ-50 | шт. | 6 |
| Адрес расположения: ул. Ленинская Слобода д.23, строение 7 |  |  |  |  |
| 4 | Противопожарный кран внутреннего противопожарного водопровода | КПЛ-50 | шт. | 5 |
| Адрес расположения: ул. Ленинская Слобода д.23, строение 10 |  |  |  |  |
| 5 | Противопожарный кран внутреннего противопожарного водопровода | КПЛ-50 | шт. | 1 |
| Итого: |  |  |  | 38 |

Регламент технического обслуживания ВПВ таблица 4

3. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Основание для выполнения работ | Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе) | Основание для требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | Ежеквартально | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А | 6.4.1.2 При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.). | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 6.4.1.2 |
| Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов | Ежегодно | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А | 6.4.4.5 Один раз в квартал необходимо проверять: - состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца; - состояние креплений трубопроводов; - состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли; - отсутствие течей и прогибов трубопроводов; - наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более). | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 6.4.4.5 |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом |  | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А | 6.4.5.9 Один раз в квартал необходимо проверить состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца. (Затвор / задвижка механическая (02.2)) (Кран ВПВ (02.1)) | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 6.4.5.9 |
| Перекатка пожарных рукавов | 1 раз в год |  | 50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Пункт 50 |
| Произвести контроль метрологической поверки КИП | Ежегодно | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А | Проверить подтверждаю документы о проведении метрологической поверки: (Манометр (02.2)) | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А |
| Провести проверку наличия гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность | Проверить при первичном обследовании единожды и в дальнейшем 1 раз в 3 года | ГОСТ Р 59643-2021 Таблица в приложении А | Проверить подтверждаю документы о проведении: 6.4.4.6 Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов необходимо проводить: - один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии; - один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде. 6.4.4.7 Не реже 1 раза в три года необходимо осуществлять промывку и смену воды трубопроводов. 6.4.4.8 При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону задвижек для сброса воды (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20 % больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков. 6.4.4.9 Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды должен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом. | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 6.4.4.6 Пункт 6.4.4.7 Пункт 6.4.4.8 Пункт 6.4.4.9 |
| Испытание | Проверить при первичном обследовании единожды и в дальнейшем 1 раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); 1 раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 7.1 | 7.1 Испытания клапанов пожарных кранов на исправность 7.1.1 Условия проведения испытаний 7.1.1.1 Испытаниям клапанов пожарного крана на исправность подвергаются все клапаны ВПВ. 7.1.1.2 Испытания клапанов пожарных кранов на исправность проводят при температуре не ниже 5оС с периодичностью 1 раз в полгода (в любое время года, но целесообразно совместить их с испытанием на водоотдачу пожарных кранов). 7.1.1.3 При испытании клапанов пожарных кранов на исправность период суток (т. е. давление в ВПВ) не регламентируется. 7.1.2 Порядок проведения испытаний При проведении испытаний следует: - измерить штангенциркулем или измерительной пробкой диаметр диафрагмы (при ее наличии; - выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов пожарных кранов; - проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапанов пожарных кранов; -зафиксировать полученные результаты в журнале испытаний. 7.1.3 Критерии результатов испытаний За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают возможность перемещения КПЗ вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через КПЗ или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагмы проектным данным. (Кран ВПВ (02.1) | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 7.1.1.1 Пункт 7.1.1.2 Пункт 7.1.1.3 Пункт 7.1.2 Пункт 7.1.3 |
| Испытание | 1 раз в полгода | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Пункт 48 | 7.3 Испытания ВПВ на водоотдачу 7.3.1 Испытания ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) при температуре окружающей среды не ниже 5 оС. 7.3.2 Испытания на водоотдачу необходимо проводить при минимальном давлении в магистральной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, где происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по данным соответствующих служб водопотребление (выбирается случай наименьшего давления ВПВ). 7.3.3 За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается давление на диктующем пожарном кране. 7.3.4 Диктующий пожарный кран и его место расположения в здании должны быть указаны в проектной документации или определены гидравлическим расчетом. 7.3.5 Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка; при испытаниях одновременно должно быть включено такое количество пожарных кранов, которое регламентировано проектной документацией, причем давление из-меряется только на диктующем пожарном кране; в качестве пожарных кранов могут использоваться пожарные краны нижерасположенные по стояку или краны смежных стояков (или опусков). 48. …Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Кран ВПВ (02.1)) | ГОСТ Р 59643-2021 Пункт 7.3.1 Пункт 7.3.2 Пункт 7.3.3 Пункт 7.3.4 Пункт 7.3.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Пункт 48 |

2.4 В стоимость ТО СПС, СОУЭ и ВПВ также входит устранение неисправностей.

2.5 Исполнителю требуется прибыть на объект для устранения неисправности СПС, СОУЭ и ВПВ не позднее 24 часов после передачи сообщения от представителей Заказчика по рабочему номеру телефона.

2.6 Устранение неисправностей необходимо производит согласно требований инструкций по эксплуатации производителя и проектной документацией на СПС, СОУЭ и ВПВ.

2.7 Стоимость ТО СПС, СОУЭ и ВПВ должна быть представлена в виде таблиц по СПС и СОУЭ, и ВПВ, где указана стоимость за единицу оборудования по регламенту и суммарную стоимость по одному номенклатурному наименованию оборудования, а также итоговая общая стоимость.

2.8	Дополнительные работы, расходы на ремонт и замену приборов, устройств или программного обеспечения оплачивается отдельно.

2.9 Использовать только сертифицированные приборы, программное обеспечение и комплектующие для СПС, СОУЭ и ВПВ.

3.	Требование к Исполнителю:

3.1	Наличие у Исполнителя опыта выполнения работ на системах Болид и иных производителей противопожарных систем.

3.2	Наличие у исполнителя лицензии в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

3.3	Наличие у исполнителя СРО для разработки проектной документации на СПС, СОУЭ и ВПВ.

3.4	Оказание услуг выполняется в полном соответствии с условиями договора и требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации (ГОСТов, ФЗ, и других нормативных актов МЧС и Правительства России, Минстроя России и т.д.).

3.5    Наличие у исполнителя квалифицированного персонала:

3.5.1 Профессионального обучения по обслуживанию СПС, СОУЭ и ВПВ.

3.5.2 Обучений по охране труда согласно должностным обязанностям и требованиям Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464.

3.5.3 Профессиональная подготовка по пожарной безопасности.

3.5.4 Подготовка по требованиям правил охраны труда при работе в электроустановках, как оперативно-ремонтный персонал с 3 группой до 1000 В.

3.6	Работники исполнителя должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, исправными инструментами и средствами подмащивания.

3.7 Работы на высоте должны производиться согласно требований Приказа от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.8 Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ, РД, ГОСТ, ГОСТ Р и другим нормативным документам в области проведения технического обслуживания, инструкциям заводов-изготовителей, соблюдению норм электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменным указаниям Заказчика, требованиям ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4.	Требования по приемке услуг

4.1 Исполнитель делает записи о проведённых ТО СПС, СОУЭ и ВПВ в журанал/ы обслуживания противопожарных систем, хранящийся у Заказчика, с периодичностью указанной в регламенте обслуживания.

4.2 По факту проведенных работ по устранению неисправностей исполнитель делает запись в журнал учета неисправностей СПС, СОУЭ и ВПВ, хранящийся у Заказчика, сразу после проведения работ по устранению неисправности.

4.3 По факту оказания услуг Стороны оформляют Акт сдачи-приемки оказанных услуг 1 раз в квартал. Обязанность составления Актов возлагается на Исполнителя. Оформленные Акты направляются на подписание Заказчику (возможно через Электронный документооборот с подписанием электронно-цифровой подписью). Заказчик в течение 10-ти дней с момента получения Актов обязан оформить их со своей стороны и вернуть Исполнителю. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Разработал:

Руководитель службы охраны труда				          К.П. Романов