ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ на «Комплекс оборудования подачи пара к ионитным фильтрам ВПУ Уфимской ТЭЦ-4»

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа включает в себя выполнение монтажных (далее — МР) по установке комплекса оборудования подачи пара к ионитным фильтрам ВПУ Уфимской ТЭЦ-4, включая поставку необходимых материалов, изделий и оборудования.

Целью работ является создание стационарной системы регенерации ионитных фильтров ВПУ в соответствии с ранее разработанной рабочей конструкторской документацией (РКД), обеспечение надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов подачи щелочи, повышение экономичности работы ВПУ и оптимизация расхода реагентов.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

2.1. Место выполнения работ: Уфимская ТЭЦ-4 ООО «БГК», водоподготовительная установка (ВПУ).

2.2. Основание для выполнения работ:

- Рабочая конструкторская документация (шифр 393-ТХ), разработанная ООО «ТЭМС» и утверждённая Заказчиком.

- Настоящее техническое задание и договор подряда.

2.3. Характер работ: монтажные работы в стесненных условиях действующего цеха без остановки оборудования. Отсутствие стационарных грузоподъемных механизмов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 15 июня 2026 г.

4. СОСТАВ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ «под ключ», включая:

#### 4.1. Подготовительные работы

- Получение разрешения (наряда-допуска) на производство работ в действующем цехе.

- Приёмка от Уфимской ТЭЦ-4 площадки под монтаж, строительных конструкций, фактическое состояние которых должно соответствовать данным обследования, использованным в РКД.

- Разработка и согласование с Заказчиком и техническими службами ТЭЦ-4 Проекта производства работ (ППР), включающего в себя календарный график, мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда в условиях действующего предприятия, схемы строповки и монтажа тяжёлых узлов (при необходимости), указания по безопасному выполнению огневых работ.

#### 4.2. Поставка оборудования и материалов (комплектация)

- Приобретение и доставка на объект всего объёма материалов, труб, металлопроката, арматуры, крепежа, уплотнений и оборудования, предусмотренных спецификацией РКД.

- Обеспечение входного контроля: наличие сертификатов соответствия, паспортов, заводских ярлыков, подтверждение соответствия марок материалов (в т.ч. коррозионностойких сталей) требованиям РКД.

- Ответственное хранение материалов на территории Уфимской ТЭЦ-4 (при необходимости – с соблюдением температурного режима и защиты от загрязнения).

#### 4.3. Монтажные работы согласно РКД (шифр 393-ТХ)

- Монтаж несущих металлических конструкций: опор, подвесок, кронштейнов, площадок обслуживания, лестниц и ограждений в соответствии с проектом

- Монтаж трубопроводов, включая:

узел подключения к источнику (врезка в действующий трубопровод);

распределительный коллектор на группу фильтров № 5, 6, 9, 10;

подводящие трубопроводы (отводы) к каждому фильтру с требуемыми уклонами для опорожнения.

- Установка запорной арматуры (дисковые поворотные затворы с ручным приводом на узле подключения и перед каждым фильтром.

- Устройство дренажных линий с установкой запорной арматуры в низших точках системы.

- Выполнение сварочных работ с контролем качества сварных швов (визуальный измерительный, при необходимости – ультразвуковой контроль). Сварщики должны иметь аттестацию НАКС.

- Монтаж фланцевых соединений с применением прокладок из фторопласта или кислотощелочестойкой резины (ТКМЩ).

#### 4.4. Пусконаладочные работы

- Гидравлические (или пневматические) испытания смонтированных трубопроводов на прочность и плотность с оформлением актов.

- Промывка (продувка) внутренних полостей трубопроводов.

#### 4.5. Сдача работ

- Передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- сертификаты и паспорта на материалы и оборудование;

- исполнительные схемы трубопроводов (с нанесением фактических отметок, привязок, уклонов);

- акты испытаний (гидравлических, пневматических).

- Журнал производства работ, журнал сварочных работ;

- Участие в работе приёмочной комиссии.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Все применяемые материалы и оборудование должны строго соответствовать РКД. Замена допускается только с письменного согласования с Заказчиком и проектной организацией при условии сохранения или улучшения заданных характеристик.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

6.1. Промышленная безопасность: работы выполнять с соблюдением требований Приказа Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

6.2. Пожарная безопасность и охрана труда: соблюдать Правила противопожарного режима в РФ, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила работы с вредными веществами.

6.3. Организация работ: все работы в действующем цехе вести по нарядам-допускам, согласованным с начальником смена и техническими службами ТЭЦ-4.

6.4. Сварочные работы: допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с требованиями НАКС. Обязательно ведение журнала сварочных работ и клеймение швов.

6.5. Контроль качества: при монтаже обязательно проведение визуально-измерительного контроля. Объёмы неразрушающего контроля (ультразвук) определяются ППР и требованиями Ростехнадзора.

6.6. Испытания: гидравлические испытания проводить пробным давлением, указанным в РКД (не менее 1,25 рабочего). Результаты оформлять актом.

6.7. Соблюдение проектных решений и порядок внесения изменений:

6.7.1. Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с утвержденной Рабочей конструкторской документацией (РКД). Отступления от проектных решений в процессе производства работ не допускаются без предварительного письменного согласования с Заказчиком и автором проекта (разработчиком РКД).

6.7.2. В случае обнаружения в процессе монтажа необходимости отступления от проекта (в связи с фактическим расположением существующих коммуникаций, строительных конструкций, либо по иным причинам, не зависящим от Подрядчика), Подрядчик обязан:

- приостановить работы на данном участке;

- письменно уведомить Заказчика и вызвать представителя проектной организации для составления акта о необходимости корректировки.

- обеспечить внесение изменений в РКД (заключить договор с проектной организацией или оплатить работы проектировщика, привлеченного Заказчиком) для приведения документации в соответствие с фактически выполненными работами (изготовление исполнительных чертежей).

6.7.3. Если в ходе производства монтажных работ Подрядчиком допущены отступления от утвержденной РКД, либо изменения были вызваны ошибками/неточностями Подрядчика (например, неверная разметка трасс, изменение диаметров трубопроводов без согласования, замена материалов), Подрядчик обязан обеспечить внесение изменений в РКД (заключить договор с проектной организацией или оплатить работы проектировщика, привлеченного Заказчиком) для приведения документации в соответствие с фактически выполненными работами (изготовление исполнительных чертежей) и согласовать откорректированную документацию с техническими службами Заказчика и Уфимской ТЭЦ-4.

6.8. Передача итогового комплекта исполнительной документации без внесенных изменений в РКД, отражающих фактическое исполнение, является основанием для отказа в приемке выполненных работ.

### 7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Приёмка выполненных работ осуществляется после полного завершения МР, включая испытания и устранение замечаний.

7.2. Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (форматы .pdf, .dwg).

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составляет 24 месяца с даты подписания итогового акта приёмки объекта в эксплуатацию.

7.4. Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты, допущенные по вине Подрядчика (некачественный монтаж, применение некачественных материалов), Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в срок не более 14 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

### 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (ПОДРЯДЧИКУ)

8.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (с правом выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах).

8.2. Наличие аттестованных сварщиков (НАКС).

8.3. Опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики за последние 3 года.

8.4. Наличие собственной или арендованной материально-технической базы (сварочное, грузоподъёмное оборудование, инструмент).

8.5. Желательно наличие сертификата системы менеджмента качества ISO 9001, системы экологического менеджмента ISO 14001, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001, системы энергетического менеджмента ISO 50001.

### 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Уфимской ТЭЦ-4 (оформление пропусков, соблюдение маршрутов передвижения, правил поведения в действующем цехе).

9.2. Обеспечить уборку и вывоз строительного мусора с территории ТЭЦ после завершения работ, сдачу помещений в чистом виде.

9.3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность оборудования, материалов и строительных конструкций, попадающих в зону производства работ.

9.4. В случае возникновения аварийных ситуаций или инцидентов Подрядчик немедленно извещает Заказчика и участвует в расследовании согласно действующим нормативным документам.