ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку системы диагностики абсолютных температурных расширений цилиндров паровых турбин

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование и объем закупаемых товаров

Комплекс измерительно вычислительный - «Система диагностики абсолютных температурных расширений цилиндров паровых турбин (СДАРТ)», далее - Система, используемый для диагностирования состояния поверхностей скольжения оснований корпусов подшипников и статоров турбин, а также для оценки состояния шпоночных соединений.

Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

Возможность поставки эквивалентного товара.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам, габаритным, установочным и присоединительным размерам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам, габаритным, установочным и присоединительным размерам и условиям применения.

Характеристики предлагаемого эквивалента должны полностью соответствовать или улучшать требования, указанные в п. 2.2. данного ТЗ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Место применения, использования товара.

Система предназначена для контроля, измерения и регистрации показателей абсолютного перемещения корпусов подшипников турбоагрегатов, углов наклона корпусов подшипников турбоагрегатов либо ригелей фундамента, перемещения лап цилиндров в поперечных шпонках, фиксирования соответствующих им температурных и временных параметров при переходных режимах работы турбоагрегата в соответствии с РД 34.30.506-90.

Требования к товару

Условия эксплуатации Системы должны соответствовать группам С2, Р1 и V3 по ГОСТ Р 52931-2008.

Условия хранения и транспортирования Системы должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69.

В комплект Системы помимо необходимого оборудования должны входить паспорт Системы, техническое описание и руководство по эксплуатации.

Полный список требований указан в приложении № 2 к настоящему ТЗ.

Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Участник в составе предложения представляет документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии) либо регистрационный номер сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования о добровольной сертификации товаров.

Не требуется.

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства на поставляемый товар должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на товар, и составлять не менее 24 месяцев с момента получения товара по накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж несет поставщик данного товара.

Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Заказчика по адресу:

115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 4

Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС 005/2011 и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, и соответствие его требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей, выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара, в т.ч. ремонтную документацию в объёме требований ОСТ 34-38-447-78. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт оборудования;

2. копию обоснования безопасности;

3. руководство (инструкция) по эксплуатации;

Прочие требования к поставке товаров

В техническом предложении участник закупки должен подтвердить, что поставляемый товар будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение в соответствии с требованиями, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Требования к порядку расчетов и предоставлению банковских/независимых гарантий указаны в проекте договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник предоставляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения копию действующего сертификата, подтверждающего наличие у участника системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001.

Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее 3 (трех) исполненных договоров за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

Желательным требованием является предоставление участником закупки в составе своего предложения положительных отзывов от Заказчиков на поставку питательных насосов.

Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименования производителей предлагаемой к поставке продукции

Приложения

- Спецификация.

Ответственный исполнитель:

__________________  ________________  __________________  ___________

[должность]                                  [подпись]                                   [расшифровка]                           [дата]

Приложение № 1.

Спецификация

на поставляемое оборудование

- Состав оборудования

  - Система должна содержать измерительные каналы (ИК), указанные в таблице 1.

  - Система должна содержать отдельный блок сбора и накопления информации с ЖКИ экраном.

  - Система должна содержать установочные элементы (приспособления), необходимые для размещения первичных преобразователей ИК на технологическом оборудовании, как с креплением на магниты, так и креплением под засверливание.

  - Система должна содержать элементы коммутации и питания, необходимые для обеспечения работы всего входящего оборудования.

Таблица 1.

| Наименование измерительного канала | Кол-во |
| --- | --- |
| ИК наклона | 4 |
| ИК абсолютного перемещения | 4 |
| ИК поперечного расширения | 6 |
| ИК температуры | 2 |
| ИК нормализованных сигналов | 2 |

- Основные параметры

  - Система должна обеспечивать измерение основных параметров температурного расширения турбоагрегатов в диапазонах и условиях (для первичных преобразователей (ПП) физических величин), указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Измеряемая величина | Диапазон измерения | Дискретность измерения | Температура ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол наклона корпуса подшипника турбоагрегата либо ригеля фундамента | ± 2.5 мм/м | 0,01 | 15-100 °С |
| 2 | Абсолютное перемещение корпуса подшипника турбоагрегата | ± 25 (0-50) мм | 0,1 | 15-100 °С |
| 3 | Перемещение лап цилиндра в поперечных шпонках | ± 2.5мм | 0,01 | 15-250 °С |
| 4 | Температура | 0-600 °С | 1 | 0-600 °С |
| 5 | Нормализованный сигнал | 4-20 мА/± 10 В | 0,1 | 15-80 °С |

  - Предел допускаемой основной погрешности (ПДОП) не должен превышать значений, указанных в таблице 3 для каждого типа измерительного канала

Таблица 3.

| № п/п | Тип измерительного канала | Значение ПДОП |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канал измерения наклона | ± 4% |
| 2 | Канал измерения абсолютного перемещения | ± 2% |
| 3 | Канал измерения поперечного расширения | ± 2% |
| 4 | Канал измерения температуры | ±1% |
| 5 | Канал измерения нормализованных сигналов | ±1% |

  - Упакованная Система должна размещаться не более чем в двух ящиках, габаритные размеры каждого из которых не должны превышать 500х300х300 мм.

  - Масса Системы не должна превышать 50 кг.

- Требования к функциональным возможностям.

  - Система должна обеспечивать регистрацию измеряемых параметров с интервалом не более 60 секунд.

  - Система должна обеспечивать сбор и накопление измерительной информации в объеме не менее 10000 замеров по каждому измеряемому параметру.

  - Система должна обеспечивать неограниченное время сохранения накопленной информации при отключенных источниках питания.

  - Логика функционирования Системы должна обеспечивать автоматическую идентификацию каждого измерительного канала в рамках одного комплекта.

  - После восстановления напряжения питания Система должна автоматически возвращаться в тот режим работы, который был установлен до момента снятия (прерывания) напряжения питания с сохранением всех ранее установленных параметров работы.

  - Система должна обеспечивать возможность экспорта накопленной информации

на внешний стандартный USB-накопитель в формате .txt или csv.

  - Система должна обеспечивать фиксацию и сохранение времени регистрации измерительной информации с точностью до периода регистрации.

  - Блок управления Системы должен иметь возможность настройки включения/выключения записи, управление датой и временем, просмотра данных с каналов.

  - При заполнении внутренней памяти Системы, регистрация измерительной информации продолжаться. При этом самая «новая» информация должна записываться на место самой «старой».

  - Система должна допускать установку всех параметров работы без применения внешних устройств.

  - Логика установки параметров работы Системы не должна допускать случайного их изменения в процессе эксплуатации.

- Требования к системе питания

  - Питание Системы должно осуществляться от первичной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

  - Система должна быть устойчива к динамическим изменениям напряжения первичной сети электропитания со степенью жесткости 1 по ГОСТ Р 51317.4.11-99.

  - Дополнительно должна быть обеспечена возможность питания системы от сети переменного тока напряжением 12 В частотой 50 Гц, либо сети постоянного тока напряжением от 12 до 48 В.

  - Питание элементов системы, размещаемых непосредственно на турбоагрегате осуществляться стабилизированным напряжением постоянного тока величиной не более

24 В.

  - Общая электрическая мощность, потребляемая Системой от источника первичного питания не должна превышать 1 кВт.

  - Подсистема электропитания Системы должна быть устойчива к долговременному короткому замыканию по цепям вторичного питания измерительных каналов.

- Конструктивные требования.

  - Конструктивное исполнение элементов системы должно обеспечивать объединение устройств, осуществляющих измерение одного параметра в функционально законченный измерительный канал, формирующий унифицированный цифровой выходной сигнал.

  - Измерительный канал, входящий в состав системы, должен обеспечивать независимую от остальных элементов и режимов работы Системы индикацию измеряемой величины.

  - Исполнение Системы должно обеспечивать полную гальваническую изоляцию (развязку) электрических цепей каждого измерительного канала от остальных компонентов Системы.

  - Система должна быть оснащена кабелями с быстросъёмными водонепроницаемыми (IP67) соединениями типа FQ14, связывающими центральный блок системы и нормирующие преобразователи.

  - Система должна быть оснащена кабелями с резьбовым, виброустойчивым соединением типа 2РМ, связывающими измерительный канал и нормирующие преобразователи.

  - Степень защиты оболочек блоков системы по ГОСТ 14254-80 - IP54;

  - Система должна обеспечивать возможность изменения общего количества измерительных каналов, входящих в ее состав, без внесения каких-либо изменений в настройки оборудования.

  - Исполнение Системы должно обеспечивать возможность произвольного размещения измерительных каналов и свободную трассировку кабельных соединений при монтаже на турбоагрегате.

  - Все разъемные соединения Системы должны исключать самопроизвольное разъединение в процессе эксплуатации.

  - Все кабели Системы, располагающиеся в процессе использования в непосредственной близости от турбоагрегата, должны быть заключены в металлорукав.

  - Должна быть обеспечена возможность удаления блока питания Системы от первичных преобразователей измерительных каналов на расстояние не менее 50 м.

  - Периодичность поверки или калибровки – не менее 24 месяцев.